|  | ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |
| --- | --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

1. DA EDIFICAÇÂO E ÁREAS DE RISCO:

Número da ART do projeto: AL20160026834

Classificação da edificação: (F-3) – Locais de Reunião de Público (Ginásio de Esportes)

Proprietário: Valdeir de Sousa Galindo Junior

Projetista: David Porfírio Pereira da Silva

Tipo de edificação: Edificação em fase de construção.

Risco: Baixa - carga incêndio até 300MJ/m²

Endereço: Rua Severino José da Silva -S/N – Vila Bananeira, Arapiraca/AL.

Área total construída: 2.555,67 m²

Número de Pavimentos: 01 (um)

Altura da edificação ou descendente: 3,00 m

Número de unidades por andar: 02

Característica do imóvel:

Estrutura: Concreto Armado e Metálica

Divisão Interna; Alvenaria cerâmica.

Cobertura; Laje nervurada e telha metálica

Pisos: Cerâmica

Esquadrias: Ferro e Vidro.

Forro: Não aplicado

Garagens: Descoberta

2. INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

| X | Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros | X | Iluminação de emergência |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Separação entre edificações |  | Detecção de incêndio |
| X | Segurança estrutural Contra Incêndio | X | Alarme de incêndio |
|  | Compartimentação horizontal | X | Sinalização de emergência |
|  | Compartimentação vertical | X | Extintores |
| X | Controle de material de acabamento | X | Hidrantes |
| X | Saídas de emergência |  | Chuveiros automáticos |
|  | Elevador de emergência |  | Espuma |
| X | Brigada de incêndio | X | Plano de Emergência |
| X | SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas |  | Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2) |

  - RISCOS ESPECIAIS

|  | Armazenamento de líquidos inflamáveis |  | Fogos de artifício |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gás Liquefeito de Petróleo |  | Vaso sob pressão (caldeira) |
|  | Armazenamento de produtos perigosos |  | Outros (especificar) |

3. DO ACESSO DE VIATURAS - conforme IT CBPMESP 06/2011.

A edificação deverá oferecer condições mínimas para o acesso e estacionamento de viaturas de bombeiros na edificação e áreas de risco, visando disciplinar o seu emprego operacional na busca e salvamento de vítimas e no combate a incêndios.

Largura da via interna: (INDICAÇÃO MINIMA);

Altura e largura da entrada principal: Acesso principal com dimensões mínimas de largura 4,00 m e com altura livre mínima de 4,50 m para acesso das viaturas do Corpo de Bombeiros

As vias de acesso devem suportar viaturas com peso de 25.000 quilogramas-força.

Largura da via: (INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO);

O acesso a Viatura será pela Rua que fica enfrente a edificação, que a mesma tem uma largura de 15,00 metros na frente da edificação..

4. DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (FOTOLUMINESCENTE) - Conforme NBR 13434/2004.

Serão instaladas placas de saída fotoluminescente, conforme a NBR 13434/2004.

Manutenção das sinalizações de emergência deverá seguir as instruções da NBR 13434.

DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

| Símbolo / CÓDIGO | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- |
| COD. 13 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H |
| COD. 14 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso |
| Exemplo 01: Exemplo 02: COD. 17 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem “SAÍDA” e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50 mm | Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) |
| COD. 20 | Alarme sonoro | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Indicação do local de instalação do alarme de incêndio |
| COD. 21 | Comando manual de alarme | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Ponto de acionamento de alarme de incêndio Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto |
| COD.21 | Comando manual de bomba de incêndio | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Ponto de acionamento de bomba de incêndio Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto |
| COD.23 | Extintor de incêndio | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Indicação de localização dos extintores de incêndio |
| COD. 25 | Abrigo de mangueira e hidrante | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior |
| 26 | Hidrante de Incêndio | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente | Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras |
| Símbolo / CÓDIGO | Significado | Forma e cor | Aplicação |

DIMENSÃO DAS INDICAÇÕES DE SAÍDA – Conforme Tabela 1 da NBR 13434/2004

| Sinal | Forma geométrica | Cota | Distância máxima de visibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamentos | Largura L | 134 mm | 6,00m |
| Orientação e salvamento | Largura H | 126 mm | 8,00m |
|  | Altura L= 2H | 252 mm | 8,00m |

# 5. DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA- Conforme NBR 10.898/2013

Sistema de iluminação distribuído conforme projeto e NBR 10898, item 4.4;

| # Altura do ponto de luz em # relação ao piso - m | # Intensidade máxima do ponto de luz # cd | # Iluminação ao nível do piso # cd/m2 |
| --- | --- | --- |
| # 2,50 | # 400 | # 64 |
| # Tipo de luminárias | # Sem balizamento |  |  |
| # Tipo de lâmpada | # Fluorescente |  |  |
| # Potencia em watts | # 1 x 9W |  |  |
| # Tensão, em volts | # 240 Vac 50/60 Hz +/- 10% |  |  |
| # Fluxo luminoso nominal, em lumens | # 600 lm |  |  |
| # Ângulo de dispersão | # 37º |  |  |
| # Vida útil do elemento gerador de luz | # 2 horas - Bateria 6V - 4.0 Ah |  |  |
| # De acordo com itens 4.7.2, 4.7.5 e Tabela 1 da NBR 10898/2013 da ABNT |  |  |  |

Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária.

A Manutenção do sistema de iluminação de emergência deverá seguir as instruções da NBR 10898.

OS EQUIPAMENTOS E AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ÁREAS CLASSIFICADAS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBR 5418 E NBR 14639.

O Bloco Autônomo IP110 para iluminação de emergência é do tipo "não permanente" de alta-potência.

Comandos e Sinalizações:

- Botão Liga/Desl. - Sua função ativar ou desativar o sistema.
- Led Bateria - Indicação da carga de bateria, aceso - bateria recebendo carga, piscando - bateria carregando(central pronta para ser ativada).
- Led Ligado - Indica que o equipamento está ligado em estado de supervisão, pronto para ser acionado.

Funcionamento: 
Na ausência de energia da rede elétrica, proporciona acendimento automático dos projetores, caso o tempo se prolongue acima do tempo máximo de autonomia o equipamento possui circuito de proteção contra descarga total da bateria, ao retornar a energia elétrica ocorre o desligamento total dos projetores e a bateria é recarregada.
Atingida a carga total, o carregador passa automaticamente ao regime de flutuação (mantém a carga total).

Aplicações: 
- Garagens, restaurantes, hospitais, hóteis, indústrias, supermercados, escolas, bancos, shoppings, portarias de fábricas, lojas, casa noturnas, etc.

Características Técnicas: 

- Alimentação: 127/220Vca - 60Hz, bivolt com chave de seleção externa.
- Consumo do Sistema: Em carga máxima:30W / Em Flutuação: 6w.
- Recarga da Bateria: Carregador / Flutuador 13,8V, automático.
- Tempo de recarga da bateria: 24 Horas.
- Bateria: 12V/40Ah, chumbo-ácido.
- Lâmpadas: 2 projetores halógenas de 12V/55W (cada).
- Ajustes dos projetores: 300° máx. Giro 120° máx. inclinação.
- Autonomia:3hrs
- Fluxo luminoso nominal após 5 minutos: 4000lux a 1 metro.
- Fluxo lumino residual após 1 hora: 3800lux a 1 metro.
- Áreas de Cobertura por unidade: ~ 450m² ~ (30 x 15m), dimensões testadas com equipamento instalado com 5m de altura e área livre.
- Acionamento: Automático, na falta de energia elétrica. < 80V.
- Tempo de comutação ao faltar energia elétrica: 500 milisegundos.
- Desligamento automático: Circuito interno de proteção contra descarga excessiva da bateria (tensão de corte aprox. 9,8V).
- Chave Liga/ Desliga: para desligar o equipamento.

Outras Informações 

- Material da caixa: Chapa de aço com pintura eletrostática texturizada.
- Grau de proteção: IP 30 (uso interno)
- Temperatura de operação: Normal -4°c à 48°C, resistente até 70°C por 1 hora.
- Uso: Fixo na parede, com alça para transporte.
- Dimensões da embalagem: 378 x 240 x 192mm.
- Peso aproximado: 14,5Kg (com bateria). 4,2Kg (sem bateria).

6. DOS SISTEMAS DE ALARME E SIRENE - conforme NBR 17.240/2010

ALARME                                                    SIRENE

DOS ALARMES

Serão instalados, nas áreas de acesso restrito aos funcionários, alarmes do tipo QUEBRE O VIDRO (acionador manual), com altura entre 0,90 e 1,35m do piso acabado, produzidos em chapa de aço e pintura epóxi de alta resistência. São instaladas junto a uma central e acompanham martelo para rompimento do vidro.

Conforme Item 6.4 da NBR 17240/2010.

- Devem ser na cor vermelha e possuir corpo rígido, para impedir dano mecânico ao dispositivo de acionamento.

- Devem conter informações de operação no próprio corpo, de forma clara e em lugar visível após instalação. Quando estas forem na forma escrita, devem ser em língua portuguesa (Brasil).

- No caso de possuir dispositivo de rompimento para acionar, esse dispositivo, quando rompido, não deve formar fragmentos cortantes que tragam risco ao operador.

- Deve ser de acionamento do tipo travante, permitindo a identificação do dispositivo acionado. Este tipo de acionamento obriga coloca-lo manualmente em posição normal e não eletronicamente via central.

- Devem ser construídos sem cantos vivos, de tal maneira que evitem lesões às pessoas. Sua fixação na parede pode ser de maneira sobreposta ou embutida.

- É recomendo que o acionador manual sinalize localmente as condições de alarme e supervisão da linha de detecção.

As sirenes deverão possuir as seguintes características:

- Tensão de alimentação: 12~24Vcc

- Corrente de consumo: 30mA

- Pressão sonora de 100 db a 1 metro

- Entrada para eletrodutos de ½ polegada

- Fundo e frente em ABS

- Devem ser instalados a uma altura de 2,20m a 3,50m da forma embutida ou de sobreposta, preferencialmente na parede.

8. CENTRAL DE ALARME - conforme NBR 17240/2010.

Central Alarme/Fumaça 12 Laços Convencional - 12 Volts - Com Bateria - ME005

Localizada na Guarita da Edificação
A central de alarme de incêndio convencional permite monitorar o sistema de segurança contra incêndio, através de detectores de fumaça, temperatura e acionadores manuais, possui indicação visual-pontual por laço, indicação do estado de carga da bateria e estado sistema (ativado ou desativado).
Possui fonte recarregador de bateria com flutuador automático.
Acompanha uma bateria de 12 volts necessária para seu correto funcionamento. - ME304
Funciona com ou sem energia da rede elétrica (Sistema No-break) com bateria(s) interna(s).
Pode ser fornecida com bateria interna do tipo estacionaria selada, livre de manutenção.
Possui botões de comando no painel frontal para inibir o acionamento das sirenes e outro para efetuar teste do sistema e dos leds do painel.

Recomenda-se que a central seja instalada de forma que sua interface de operação (teclado/visor) fique a uma altura entre 1,40 metros e 1,60 metros do piso acabado, para operação em pé, 1,10 m a 1,20 m para operação sentada, para melhor visualização das informações. – ITEM 5.3.13 da NBR 17240/2010.

| Peso total (kg) | ~ 3,800 kg com bateria |
| --- | --- |
| Prazo de Postagem Produtos | De 3 à 7 dias úteis após confirmação do pagamento. |
| altura | 27 |
| largura | 19 |
| Acabamento | Base em chapa de aço com pintura eletrostática na cor bege. |
| Medida | Profundidade: 9.5 cm ¦ Altura: 26,5 cm ¦ Largura: 19 cm |
| Autonomia | Supervisão: 24 hrs em média. Regime de Fogo: 15 a 30 minutos |

A bomba de incêndio deve está ligada ao sistema de detecção e alarme para que este acuse seu funcionamento através de chave de fluxo. Item B.1.8 do Anexo B da NBR 13714.

A bomba de incêndio deve possuir acionador próprio junto à guarita ou setor de segurança da edificação e com seu desligamento manual no seu próprio painel de comando localizado na casa de máquinas. Itens B.1.6 e B.1.7 do Anexo B da NBR 13714.

7. DOS APARELHOS EXTINTORES: Risco da Edificação: Baixo - Conforme NBR 12693/2010.

| CLASSES | CLASSIFICAÇÃO | CAPACIDADE EXTINTORA | SUBSTÂNCIA OU AGENTE UTILIZADO |
| --- | --- | --- | --- |
| CLASSE A | Fogo envolvendo materiais combustíveis sólidos, tais como: madeira, tecidos, papeis, borrachas, plásticos, termoestáveis e outras fibras orgânicas, que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos. | 2 -A | Água Pressurizada de 10 Litros |
| CLASSE B | Fogo envolvendo líquidos e/ou gases inflamáveis, plásticos e graxas que se liquefazem por ação do calor e queimam somente em superfície. | 20-B:C | Pó químico seco BC de 06 kg |
| CLASSE C | Fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas energizadas | 20-B:C | Pó químico seco BC de 06 kg |

A sinalização dos extintores deverão atender aos requisitos do item 5 deste memorial (Sinalização de Emergência);

Os extintores portáteis deverão ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido;

Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metro, podendo em edificações comerciais e repartições públicas serem instalados com a parte inferior a 0,20 metros do piso acabado, desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não fique prejudicada;

8. DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES Conforme NBR 13714/2000

Serão instalados hidrantes fora do abrigo, terão registro do tipo gaveta ou globo de 2.1/2” (63mm) de diâmetro, com junta STORZ de 2.1/2” (63mm) com redução de 1.1/2” (38mm) de diâmetro, onde serão estabelecidas as linhas de mangueira.

Junto a entrada (na calçada) será instalado 01(um) hidrante de recalque, sob o passeio, afastado da edificação, de modo que possa ser operado com facilidade.

O hidrante de recalque terá registro tipo globo angular 45º com 2.1/2” (63mm) de diâmetro mínimo e seu orifício externo disporá de junta STORZ, ao qual se adaptará um tampão, ficando protegido por uma caixa metálica com tampa de 30 cm por 40 cm, na podendo o rebordo do hidrante ficar abaixo de 15 cm da borda da caixa.

8.1. DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊDIO - conforme anexo A – NBR 13714.

Tipo de material: Concreto

Tipo da RTI: Superior Bipartido

Volume total do reservatório: 20.000 litros

Volume da RTI (litros): 6.500 litros.

Bomba de Incêndio: 5,0 CV

8.2. DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

Especificar as mangueiras de incêndio

Conforme tabela 15.5 da NBR 11861.

| TIPO | PRESSÃO MÁXIMA | CARACTERISTICAS | UTILIZAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo 2 | 14 Kgf/cm2 | Serão instaladas mangueiras com 38mm (11/2”) de diâmetro revestidas internamente de borracha dotadas de juntas STORZ e com 15m de comprimento. Prontas para uso imediato. Cada abrigo disporá de duas mangueiras de incêndio e dois esguichos. | Destina-se a edifícios comerciais e industriais ou Corpo de Bombeiros, com pressão de trabalho de 1370 kPa (14 kgf/cm²) |

8.3. DOS ESGUICHOS

A edificação deverá possuir esguichos de jato regulável com requinte de 38mm (11/2”). Um em cada abrigo de mangueiras.

8.4. DOS ABRIGOS

Os abrigos terão forma paralepipedal com as dimensões mínimas de 70 cm de altura, 50 cm de largura e profundidade igual ou maior que 18 cm.

Cada abrigo deverá dispor de duas mangueiras de incêndio, um esguicho regulável, conforme o risco, e duas chaves de mangueira.

8.5. DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA

A canalização preventiva contra incêndio será executada em tubos de ferro ou aço galvanizado, na cor vermelha, resistente a uma pressão mínima de 18 kgf/cm2 com diâmetro mínimo de 2 ½” (63 mm), tudo de acordo com as normas da ABNT.

Os materiais termoplásticos (tipo – PVC), na forma de tubos e conexões, somente devem ser utilizados enterrados e fora da projeção da planta da edificação, satisfazendo a todos os requisitos de resistência á pressão interna e esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação. (item 5.7.6.4 da NBR 13714).

9. DA BRIGADA DE INCÊNDIO – Conforme NBR 14.276/2006

A edificação deverá possuir Brigada de Incêndio, planejada, implantada, afim atender os objetivos de funcionamento conforme item 4 da NBR 14276-2006.

| Grupo | Divisão | Descrição | Exemplos |  | Grau de risco | População fixa por pavimento ou compartimento |  |  |  |  |  |  | Nivel do Treinamento (Anexo B) | Nivel da instalação (NBR 14277) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Até 2 |  | Até 4 | Até 6 | Até 8 | Até 10 | Acima de 10 |  |  |
| F – Local de Reunião de Público | F-3 | Centro esportivo e de exibição (nota 11) |  | Estádios, ginásios e piscinas com arquibancadas, rodeios, academias, autódromos e arenas (edificação permanentes) | Baixo |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | (nota 5) | Básico | Básico |

OBS: A EDFICAÇÃO AINDA VAI SER CONSTRUÍDA, POR ISSO NÃO TEMOS O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PARA INFORMAR O NÚMERO DE BRIGADISTAS.

10. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR) - conforme IT CBPMESP 10/2011.

Materiais de revestimento: todo material ou conjunto de materiais empregados nas superfícies dos elementos construtivos das edificações, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades de atribuir características estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de revestimento, os pisos, forros e as proteções térmicas dos elementos estruturais.

O CMAR empregado nas edificações destina-se a estabelecer padrões para o não surgimento de condições propícias do crescimento e da propagação de incêndios, bem como da geração de fumaça.

Deve ser exigido o CMAR, em razão da ocupação da edificação, e em função da posição dos materiais de acabamento, materiais de revestimento e materiais termo-acústicos, visando:

a. piso;

b. paredes/divisórias;

c. teto/forro;

As exigências quanto a utilização dos materiais serão requeridas conforme a classificação da Tabela B, incluindo as disposições estabelecidas nas respectivas Notas genéricas.

Tabela de utilização dos materiais conforme classificação das ocupações

|  |  | FINALIDADE DO MATERIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piso (acabamento¹ /revestimento) | Parede e divisória (Acabamento² / revestimento) | Teto e forro (Acabamento / revestimento) |
| GRUPO DIVISÃO | F | Classe I, II-A, III-A ou IV-A | Classe I ou II-A | Classe I ou II-A |

Notas específicas:

1 – Incluem-se aqui cordões, rodapés e arremates;

2 – Excluem-se aqui portas, janelas, cordões e outros acabamentos decorativos com área inferior a 20% da parede onde estão aplicados;

11. DO SPDA - Conforme NBR 5419/2005

Será elabora por um profissional habilitado.

12. DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA Conforme NBR 9077 / 2001.

Quanto à ocupação: Conforme TAB. 5 da NBR 9077 são 02 pessoas por m² de área.

- ARQUIBANCADA 177 ASSENTOS NO TOTAL

PARA ACESSOS E DESCARGAS
177 ÷ 100 = 1,77  unidades de passagem ( 2,00 X 0,55 = 1,10 m)

PARA ESCADAS E RAMPAS
177 ÷ 75 = 2,36  unidades de passagem ( 3,00 X 0,55 = 1,65 m)
PARA PORTAS
177 ÷ 100 = 1,77  unidades de passagem ( 2,00 X 0,55 = 1,10 m)

01 Unidade de Passagem é igual 0,55

- ACADEMIA – MEZANINO

Quanto à ocupação: Conforme TAB. 5 da NBR 9077 são 02 pessoas por m² de área, então a área da academia 171m² x 2 = 342 pessoas.

OBS: LOTAÇÃO MÁXIMA POR TURNO 100 PESSOAS

PARA ACESSOS E DESCARGAS
100 ÷ 100 = 1,00  unidades de passagem ( 2,00 X 0,55 = 1,10 m)

PARA ESCADAS E RAMPAS
100 ÷ 75 = 1,33 unidades de passagem ( 2,00 X 0,55 = 1,10 m)
PARA PORTAS
100 ÷ 100 = 1,00  unidades de passagem ( 2,00 X 0,55 = 1,10 m)

01 Unidade de Passagem é igual 0,55

Quanto à altura: 6,00 metros

Quanto às características construtivas: Concreto Armado

Área do maior pavimento (pavimento-Tipo): 2.555,67 m²

Número de saídas: 04 (quatro)

Tipo de escada: NE Escada Comum

Janela: Existe janela de ventilação.

Número de escadas: 01 (uma)

13. DA SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES- Conforme IT CBPMESP 08/2011

TEMPOS REQUERIDOS DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF)

A.1 Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) devem ser determinados conforme a Tabela A deste anexo, obedecendo-se às recomendações contidas nesta IT e nas considerações abaixo:

A.2 Condições de isenção de verificação e redução dos TRRF

A.2.1 As edificações desta seção para obterem o benefício de isenção de verificação ou redução dos TRRF devem atender aos objetivos do Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo e possuírem as saídas de emergência, as rotas de fuga

e as condições de ventilação dimensionadas conforme regulamentações vigentes.

A.2.2 As isenções e reduções abaixo não se aplicam:

a. aos subsolos com mais de um piso de profundidade ou área de pavimento superior a 500 m2;

b. à estrutura e paredes de vedação das escadas e elevadores de segurança, de isolamento de riscos e de compartimentação descritos no item 5.7 e respectivos subitens;

c. às edificações do Grupo L (explosivos) e às divisões M1 (túneis), M2 (parques de tanques) e M3 (centrais de comunicação e energia).

A.2.3 Edificações enquadradas nos subitens abaixo estão ISENTAS de TRRF, nas condições dos itens A.2.1 e A.2.2, sendo que as áreas indicadas referem-se à área total construída da edificação:

A.2.3.1 Edificações de classes P1 e P2 (Tabela A) com área inferior a 750 m2;

A.2.3.2 Edificações de classes P1 e P2 (Tabela A) com área inferior a 1.500 m2, com carga de incêndio (qfi) menor ou igual a 500 MJ/m2, excluindo-se dessa isenção as edificações pertencentes às divisões C2, C3, E6, F1, F5, F6, H2, H3 e H5;

A.2.3.3 Edificações pertencentes às divisões F3, F4 (exclusivo para as áreas de transbordo e circulação de pessoas) e F7, de classes P1 e P2 (Tabela A), exceto nas áreas destinadas a outras ocupações, que caracterizem ou não ocupação mista (nessas regiões devem ser respeitados os TRRF constantes

da Tabela A, conforme a ocupação específica);

A.2.3.4 Edificações pertencentes à divisão J1 de classes P1 e P2 (Tabela A);

A.2.3.5 Edificações pertencentes às divisões G1 e G2 (garagens), de classes P1 a P4 (Tabela A), quando abertos lateralmente conforme item 5.14 desta IT e com as estruturas dimensionadas conforme Anexo D da NBR 14432;

A.2.3.6 As coberturas das edificações que atendam aos

requisitos abaixo:

a. não tiverem função de piso;

b. não forem usadas como rota de fuga;

c. o seu colapso estrutural não comprometa a estabilidade

das paredes externas e da estrutura principal da edificação.

A.2.3.7 Os mezaninos que apresentem área inferior a 750 m2, cuja estrutura não dependa da estrutura principal do edifício, bem como os mezaninos com área superior a 750 m² das edificações isentas de verificação do TRRF;

A.2.3.8 As escadas abertas (não enclausuradas), desde que não possuam materiais combustíveis incorporados em suas estruturas, acabamentos ou revestimentos;

A.2.3.9 Edificações destinadas a academias de ginástica e similares (divisão E-3), de classes P1 e P2 (tabela A), nas áreas destinadas a piscinas, vestiários, salas de ginástica, musculação e similares, desde que possuam nestas áreas materiais de acabamento e revestimento incombustíveis ou, de classe II-A, conforme IT 10/11 – Controle de materiais de acabamento e de revestimento;

A.2.3.10 Edificações térreas, quando atenderem um ou mais requisitos abaixo:

a. forem providas de chuveiros automáticos com bicos

do tipo resposta rápida, dimensionados conforme

normas específicas;

b. possuírem carga de incêndio específica menor ou igual a 500 MJ/m2;

c. forem do grupo I (industrial), com carga de incêndio específica menor ou igual a 1.200 MJ/m2;

d. forem do grupo J (depósito), com carga de incêndio específica menor ou igual a 2.000 MJ/m2.

A.2.3.10.1 A isenção deste item não se aplica:

a. quando a cobertura da edificação tiver função de piso ou for usada como rota de fuga;

b. quando os elementos estruturais considerados forem essenciais à estabilidade de um elemento de compartimentação ou de isolamento de risco. Esses elementos estruturais devem ser dimensionados de forma a não entrar em colapso caso ocorra a ruína da cobertura do edifício.

A.2.4 As edificações térreas podem ter os TRRF constantes da Tabela A reduzidos em 30 minutos, caso atendam a um dos requisitos abaixo:

a. forem providas de chuveiros automáticos; ou,

b. possuírem área total menor ou igual a 5.000 m2, com pelo menos duas fachadas para acesso e estacionamento operacional de viaturas, conforme consta na IT 06/11, que perfaçam no mínimo 50% do perímetro da edificação; ou,

c. forem consideradas lateralmente abertas, conforme

item 5.14 desta IT.

A.2.5 O TRRF das vigas secundárias, conforme item 5.17 desta IT, das edificações com até 80 m de altura, não necessita ser maior que:

a. 60 minutos para as edificações de classes P1 a P4 (Tabela A);

b. 90 minutos para as edificações de classe P5 (Tabela A).

A.2.6 A opção de escolha para a determinação do TRRF conforme item 5.3 (tempo equivalente) fica a critério do responsável técnico, não podendo haver em qualquer hipótese sobreposições de isenções, em função do item A.2 e subitens ou em função de aços não convencionais.

Tabela A: Tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF)

Para a classificação detalhada das ocupações (Grupo e Divisão), consultar a Tabela 1 do Regulamento de Segurança contra Incêndio

QUADRO RESUMO DOS EQUIPAMENTOS FIXOS E PORTÁTEIS

| Pavimento |  | EXTINTORES |  |  |  | SAÍDA EMERGÊNCIA |  |  |  | SISTEM HIDRÁULICO |  |  |  |  |  | SISTEMA DE ALARME |  |  |  |  | OBSERVÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Água 10 litros | Pó Químico BC 04 Kg | CO2 06 Kg | Pó ABC | Iluminação de emergência | Indicação de saída | Iluminação Bloco Autônomo | Iluminação com Balizamento | Hidrantes Simples | Mangueiras de 15 metros | Esguicho jato regulável requinte 63 mm 21/2” | Chave de mangueira | Acionador Manual de Bomba de Incêndio | Hidrante de recalque | Acionadores Manuais | Avisador Sonoro | Detector de Fumaça | Detector de Fumaça Linear | Central |  |
|  | MEZANINO | - | 01 | 01 | - | 04 | 03 | - | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | - | - | 01 | 01 | - | - | - |  |
|  | TÉRREO | 02 | 02 | 02 | - | 19 | 03 | 04 | 04 | 04 | 08 | 04 | 08 | 01 | 01 | 04 | 04 | - | - | 01 |  |
|  | TOTAL | 02 | 03 | 03 | - | 23 | 06 | 04 | 05 | 05 | 10 | 05 | 10 | 01 | 01 | 05 | 05 | - | - | 01 |  |

________________________

David Porfírio Pereira da Silva

Engº Civil e de Segurança

CREA 0205533302

(82) 8899 6590